	

	

	


项目需求

一、锅炉维护保养的目的

    锅炉在运行过程中，长期、连续地处于火焰、烟气、灰（渣）、水、汽的冲刷和腐蚀之下，不可避免地会出现泄漏、磨损、烧坏、变形、腐蚀、老化等现象。如不及时发现和消除设备存在的缺陷，更换或修理损坏部件，保证锅炉安全附件的灵敏可靠，使设备及附件恢复和保持原有的技术性能，就会给锅炉的安全经济运行带来隐患。

    为此，应有计划地对锅炉设备进行定期维护保养，保证用户生产的安全性和连续性。                              
二、维护保养设备及地址  

设备名称：低氮天然气蒸汽锅炉2吨（1台）和4吨（1台），配套的纯水机系统设备一套.地址：扬州大学附属医院东区锅炉房
三、维护保养内容

为使设备性能保持在最佳状态，在锅炉运行期间必须对设备的各方面进行定期保养，下列表格详列了月度维护保养内容。

扬州大学附属医院设备月度维护保养内容表

	项目
	操作
	品牌
	型号
	保养周期
	备注

	水处理（离子交换器）
	树脂更换
	膜芮
	001*7
	年度
	水处理

	纯水机一级过滤器
	过滤棉更换
	菲利特
	20寸
	半年
	水处理

	纯水机
	（RO）膜更换
	菲利特
	8040
	两年（2025年十月第一次更换）
	水处理

	活性炭更换
	
	菲利特
	ALP100
	两年（2026年五月第一次更换）
	水处理

	过滤棉PP芯更换
	
	菲利特
	40寸
	季度
	水处理

	石英沙更换
	
	菲利特
	2号
	两年（2026年五月第一次更换）
	水处理


	水箱液位开关及控制器原件检查
	水箱控制器系统，纯水机控制系统及电气原件检查，水质检测。
	
	
	2周一次
	水处理

	光电眼
	锅炉感光电阻检查（电眼）工作是否正常，电眼清理(2T和4T)。
	BST
	KLC1000
	2周一次
	燃烧器（两台锅炉）

	点火点极清理
	检查点火电极清理（观察是否有积碳，是否有损坏）及时更换。
	利雅路
	配套
	每月
	燃烧器（两台锅炉）

	风机清理
	检查风机叶轮是否有损坏，清理叶轮灰尘，使其更加的灵敏。
	利雅路
	配套
	每月
	燃烧器（两台锅炉）

	风压开关取样器清理
	检查风压开关取样器是否有异物及损坏。
	冬斯
	LGW50
	每月
	燃烧器（两台锅炉）

	燃烧头清理
	检查燃烧头是否有损坏及积碳，及时清理和更换。
	利雅路
	配套
	每月
	燃烧器（两台锅炉）

	燃气过滤器清理
	清理过滤器更换过滤棉
	菲利特
	配套
	每月
	燃烧器（两台锅炉）

	锅炉烟气调整
	调整燃烧烟气中氧气含量，氮氧化合物排放，二氧化硫排放数据调整燃烧机燃烧状态，实现节能。
	利雅路
	配套
	每月
	燃烧器（两台锅炉）

	燃气耗气量调整
	通过氧含量调整空气和燃气的混合比。
	
	
	每月
	燃烧器（两台锅炉）

	锅炉排烟温度
	检测锅炉排烟温度是否在正常的范围，及时做出调整。
	
	
	2周一次
	锅炉本体（两台锅炉）

	节能器和冷凝器
	检查节能器和冷凝器是否有漏水和漏烟情况及时处理及维修。
	
	
	2周一次
	锅炉本体（两台锅炉）

	锅炉安全阀实验
	检查安全阀起跳压力是否有变化，及时送相关机构调整。
	
	
	2周一次
	锅炉本体（两台锅炉）

	探针清理
	检查锅炉探针是否有水垢及腐蚀情况，及时更换。
	利雅路
	配套
	2周一次
	锅炉本体（两台锅炉）

	水位计清理
	清理水位计（冲洗）。
	
	锅炉配套
	2周一次
	锅炉本体（两台锅炉）

	液位传感器
	检查液位传感器的准确性，管道排空气。
	
	
	2周一次
	锅炉本体（两台锅炉）

	压力传感器及压力开关
	检查压力传感器和压力表的准确性及表弯清理，压力开关的灵敏性及超压开关的联动性。
	
	锅炉配套
	2周一次
	锅炉本体（两台锅炉）

	锅炉水泵
	检查锅炉水泵是否有漏水及意响及时维修及调整运行状态。
	格兰富
	配套
	2周一次
	锅炉本体（两台锅炉）

	锅炉一次仪表阀门检查
	是否有漏水及损坏，需要及时更换和维修。
	
	锅炉配套
	2周一次
	锅炉本体（两台锅炉）

	锅炉房管道检测
	是否有漏气和漏水现象，及时维修及更换。
	
	
	2周一次
	锅炉本体

	分汽缸
	检测是否有漏水漏气，及时更换和维修。
	
	
	2周一次
	锅炉本体

	电气检查
	检测锅炉控制箱接线，电气原件检测是否有损坏，及时更换。
	
	
	2周一次
	锅炉本体

	电机检查
	检查电机绝缘是否正常。
	
	
	2周一次
	锅炉本体（两台锅炉）

	锅炉安全控制系统连锁
	检查锅炉安全系统是否正常，压力开关，低水位报价，燃气压力低，燃气泄漏和锅炉的连锁检查和测试。
	
	
	2周一次
	锅炉本体（两台锅炉）

	
	配合锅炉年检（每年五月两台锅炉外检，一台锅炉内检，包含锅炉年检费用）
	

	安全阀效验
	送至第三方效验并且出具合格的报告及安全阀的拆装，2T和4T蒸汽。
	
	
	年
	锅炉（两台）

	压力表效验
	送至第三方效验并且出具合格的报告及安全阀的拆装，2T和4T蒸汽。
	
	
	半年
	锅炉（两台）

	前后烟箱
	前后烟箱拆装及清理烟管，检查耐火水泥是否有脱落及时修补，及密封垫片更换。
	
	
	年
	锅炉（两台）

	手孔和人孔
	拆装人工和手控及清理锅炉内部杂质。
	
	
	年
	锅炉（两台）

	锅炉煮炉
	使用药剂锅炉煮炉。
	
	
	年
	锅炉（两台）

	锅炉软水和锅炉水
	水质送检（特检院）。
	
	
	年
	锅炉（两台）

	其它
	制定锅炉应急演练预案并付诸实施，每年不少于1次
	
	
	年
	锅炉

	计划和记录
	提供锅炉的维保计划和相关记录、现场维保影像资料
	每月
	锅炉

	
	每季度一次锅炉运行质量分析，提供运行分析报告及改进措施。
	每季
	锅炉

	
	每年提供锅炉的年度维保计划和相关记录
	每年
	锅炉

	
	
         锅炉烟气检测
	

	检测项目
	最低检测频次
	
	
	起始时间
	备注

	颗粒物
	每年一次
	
	
	2026年1月
	两台锅炉

	二氧化硫
	每年一次
	
	
	2026年1月
	两台锅炉

	格林黑度
	每年一次
	
	
	2026年1月
	两台锅炉

	氮氧化物
	每月一次
	
	
	2026年1月
	两台锅炉


四、维护保养方法及有关说明

1、 维护保养定义
对设备系统各部分进行检查、测试、调节、清理、维修，保证设备经常处于最佳运行状态，达到安全、高效、经济、节能目的。维护保养分为例行的月度维护保养、应急维护保养和应急维修。

2、 月度维护保养：负责对锅炉系统设备按以上维护保养内容每两月进行一次例行的维护保养。

3、 保养细则

4、 保养前应将全部电源断开，燃料阀全部关闭。

5、 已拆卸部件应用合适清洁剂清洗，检查是否破裂、磨损或其它损坏，是否需要更新。

6、 装复部件时一般需要更换垫圈或接头，保证连接安全可靠。

7、 任何保养结束后，应重新调整以保证装置安全。

8、 应急维修

锅炉设备及水处理设备发生故障，（故障部位包括但不限于锅炉本体，水处理设备及相关的所有辅助附件如：分汽缸，管道，阀门，水泵，过滤器等等）乙方在接到甲方紧急报修通知后, 需1小时内赶到现场排除。一般故障乙方接通知后派员到场处理，要求在2小时内排除。重大故障应在2小时内确认，24小时内修复。
9、 烟气检测

1　 供应商需具有CMA资质，并且CMA资质附表具备相对应检测项目内容，。监测能力具备项目所需有组织废气执行标准（《关于进一步明确燃气锅炉低氮改造相关要求的通知》(宁环办【2019】62号)、《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）
2　 供应商需出具完备的服务方案；
3　 供应商需按生态环境局规定时间节点提交相对应的检测报告，如因供应商提交不及时、不完整所造成的罚款及一切后果由供应商负责；
4　 合同期内如遇排污许可证复审、修订，成交供应商需配合医院根据生态环境部门要求进行检测相关工作。
5　 供应商应对数据准确性和及时性负责，并积极配合扬州大学附属医院完成本年度检测任务。
6　 月度检测时间和项目根据甲方要求时间执行
7　 配合甲方一企一档及排污许可证年度执行报告的填报。
提供技术支持：免费对锅炉操作人员进行技术培训，指导司炉工遵循燃气锅炉安全注意事项进行操作。
投标报价采用全包维保的方式，维保单位按每台每年分别报价并汇总报价，报价包含但不限于提供的增值税、各种规费及税费、维保服务费、所有配件及材料费、所有涉及的维修安装费、运输费、装卸费、验收前保管费、保险费、维修费、人工费、管理费、调试费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、配合验收费，政策性文件规定的各项应有费用、质保期内的维保费等直至完成本维保项目发生的所有费用和利润，磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价，同时供应商应将招标交易费用考虑在投标报价中。在合同期内由甲方提出的其他技改需求，双方另行商议。

投标单位需要：

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人需持有有效期内的《特种设备生产迕可证》。

3、投标人需持有有效期内的ISO三体系认证。

4、投标人需提供第三方有CMA资质，并且CMA资质附表具备相对应检测项目内容，监测能力具备项目所需有组织废气执行标准（《关于进一步明确燃气锅炉低氮改造相关要求的通知》(宁环办【2019】62号)、《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022），战略合作协议。

响应报价表
	项目名称
	响应报价
	备注

	扬州大学附属医院锅炉房维保

服务项目
	人民币（大写）     元/年  

（小写）¥          元/年
	

	服务质量
	达到或优于采购文件要求
	

	服务期
	三年，合同一年一签。合同期限届满后，经采购人考核合格后可再续签下一年度。
	


供应商：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年   月   日
注：

1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应报价文件。

2、本表响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于包含维保服务需要的人员酬金、维护保养辅助性材料、器材、工具费、管理费、

检测费、耗材费、维修材料费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）等一切费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应采购文件要求的所有费用。

