扬州大学附属医院

四公斤ABC干粉灭火器采购需求

一、技术参数要求

基本性能

灭火剂类型：ABC干粉（磷酸二氢铵≥75% + 硫酸铵≤15%），灭火级别需达到2A、55B、C、E类火。

充装量：4±0.08kg，有效喷射时间≥13秒，喷射距离≥3.5米，喷射剩余率≤15%。

工作压力：氮气驱动压力1.2MPa（20℃），实验压力2.1MPa，使用温度范围-20℃~+55℃。

绝缘性能：电绝缘性≥5kV，适用于带电设备灭火。

结构与材料

瓶体材质需符合GB4351.1-2005标准，爆破压力≥2.7倍工作压力（钢质瓶体破裂时容积变形率≥20%）。

喷管、阀门等部件需耐腐蚀，操作机构灵活无卡阻。

二、资质与认证要求

强制性认证

产品需通过国家消防装备质量监督检验中心检测，提供3C认证证书及检验报告。

供应商需具备灭火器维修资质，并提供维修技能考试合格证书。

生产与供应要求

灭火器需为全新产品，生产日期在供货前3个月内，旧瓶需由供应商回收处理。

供应商需提供同批次产品的检测报告及消防产品身份信息标志。

三、采购流程与合同条款

交货与验收

交货时间：合同生效后48小时内完成供货，需分批配送时响应时间≤2小时。

验收标准：包括外观、数量、出厂合格证、功能测试（如喷射性能、密封性）等，不合格品需无条件更换。

质保与售后服务

质保期为2年，质保期内免费维修或更换，非人为损坏免费更换同型号产品。

供货单位必须要有4公斤干粉灭火器的回收资质，我院此次淘汰的灭火器由供货单位负责合

法分次回收（医院消防演练后使用过的灭火器由供货单位回收）
本次更换数量约2500瓶。
售后服务响应时间：报修后2小时内响应，8小时内到场。

四、法规与标准更新

必须符合最新版《干粉灭火系统及部件通用技术条件》（GB1668—2025）及《消防设施通用规范》（GB55036-2022），确保产品符合最新要求。

