PAGE  

扬州大学附属医院水处理设备维保项目

项目简介

东区锅炉现有配套的RO反渗透水处理设备1套，设计产水量6t/h，日常主要承担锅炉给水的净化处置，为锅炉提供合格的水源，确保锅炉安全高效运行。该项目自2019年验收合格使用至今已超5年，现处于无维保状态，设备运行压力极大、水处理效果不佳。为保障锅炉给水安全达标，现急需委托专业有资质单位对水处理成套设备进行维护保养。

二、保养范围及要求

根据设备运行需要对系统各部件进行检查、测试、调节、清理、应急维修等工作，自行配备维保人员和所需的工具，免费提供全部的设备原厂零部件。根据项目需求定期更换设备填料，期间产生的材料费、人工费、废弃物资托运处置由中标方自行承担。相关要求如下：

	项目
	操作
	品牌
	型号
	保养周期

	离子交换器
	树脂更换
	膜芮
	001*7
	合同签定后立即更换

	纯水机一级过滤器
	过滤棉更换
	菲利特
	20寸
	季度

	纯水机
	（RO）膜更换
	与原设备配套
	配套
	合同签定后立即更换

	活性炭更换
	
	菲利特
	ALP100
	合同签定后立即更换

	过滤棉PP芯更换
	
	菲利特
	40寸
	季度

	石英砂更换
	
	菲利特
	
	合同签定后立即更换

	纯水机大反洗
	
	
	
	三个月（合同签定后立即进行第一次反洗）

	水箱液位开关及控制器原件检查
	水箱控制器系统、纯水机控制系统及电气原件检查，水质检测。
	
	
	每月一次

	水泵
	检查水泵是否有漏水和异响，及时维修及调整运行状态。
	格兰富
	配套
	每月一次

	管道及阀门检测
	是否有漏气和漏水现象，及时维修更换。
	
	
	每月一次

	水箱及浮球检测
	开关是否灵敏，严密。
	
	配套
	每月一次

	电气检查
	检测控制箱接线，电气原件检测等是否有损坏，及时更换。
	
	
	每月一次

	控制系统检查
	查看控制程序是否正常
	
	
	每月一次


注：水处理设备发生故障，（故障部位包括但不限于纯水机主体体，碳鑵，砂鑵及相关的所有辅助附件如：管道，阀门，水箱，浮球，水泵，过滤器等等）乙方在接到甲方紧急报修通知后, 需1小时内赶到现场排除。一般故障乙方接通知后派员到场处理，要求在2小时内排除。重大故障应在2小时内确认，24小时内修复。
扬州大学附属医院水处理设备维保服务月度考核评分表
考核月份： ________年________月
维保单位： _______________________________
考核人/部门： ___________________________
总分：100分
最终得分：________分
	类别
	序号
	考核项目
	保养周期/考核要求
	扣分细则
	标准分
	扣分
	实得分
	备注/说明

	维保项目执行 (40分)
	1
	水箱液位开关及控制器原件检查
	每月一次
	未完成或记录缺失，扣5分。
	5
	
	
	

	
	2
	水泵运行状态检查
	每月一次
	未检查或发现漏水/异响未处理，扣5分。
	5
	
	
	

	
	3
	管道及阀门检测
	每月一次
	发现漏气、漏水未处理，扣5分。
	5
	
	
	

	
	4
	水箱及浮球检测
	每月一次
	开关不灵敏、不严密未处理，扣5分。
	5
	
	
	

	
	5
	电气控制箱检查
	每月一次
	接线松动、元件损坏未处理，扣5分。
	5
	
	
	

	
	6
	控制系统程序检查
	每月一次
	程序异常未记录上报，扣5分。
	5
	
	
	

	
	7
	季度/年度项目规划
	/
	对下月到期项目无备件和计划，扣5分。
	5
	
	
	

	
	8
	水质检测
	每月一次
	未提供报告或关键指标不合格，扣5分。
	5
	
	
	

	服务质量与承诺 (60分)
	9
	故障响应与修复
	一般故障2小时内排除；重大故障2小时内确认，24小时内修复。
	超时每次扣2分。
	10
	
	
	

	
	10
	维保行为与影响
	操作规范，质量合格，无不良影响。
	造成不良影响，每次扣5分。
	20
	
	
	

	
	11
	定期巡检执行
	每月至少一次全面巡检保养。
	未按频率执行，每次扣4分。
	20
	
	
	

	
	12
	日常工作抽查
	现场整洁，抽查记录合格。
	记录不合格或现场杂乱，每次扣2分。
	10
	
	
	

	
	13
	年检与整改
	按时完成年检及整改项目。
	年检超时或整改超期，每次扣5分。
	10
	
	
	

	
	14
	现场环境管理
	维保后环境整洁、规范。
	现场脏乱，每次扣5分。
	10
	
	
	

	
	15
	报告提交时效
	一般报告3天内，特殊事件7天内提交。
	报告提交超时，每次扣2分。
	10
	
	
	

	
	16
	服务承诺履行
	严格履行合同所有服务承诺。
	违反承诺，每次扣2分。
	10
	
	
	


总分： ______ / 100分
考核等级：
优秀（≥90分）

良好（80~89分）

合格（70~79分）

不合格（＜70分）
说明：采购人按照扬州大学附属医院考核方法和制度，对中标人的服务工作进行考核，考核为年度考核。
年考核结果与服务费用挂钩，考核≥80分，服务费全额给付；如考核70-80 分，扣除应付服务费的10%；
考核＜70分， 视为考核不合格，采购人有权不再与中标人续签，并重新组织采购。

主要问题与改进建议：
[image: image1]
[image: image2]
考核人签字： __________________
维保单位确认： __________________

 3 / 5

