扬州大学附属医院医用气体系统改造工程

一、项目概述及设备需求一览表

（一）项目概况及总体要求

1、项目概况

本项目为扬州大学附属医院东、西区医用气体系统改造工程，实施地点为医院东区、西区各医气站房及管线敷设区域。项目针对现有医用气体系统存在的气源冗余不足、非医用气混接、安全监测缺失、站房防护不到位等问题，依据国家现行医用气体相关标准实施全流程整改，整体为交钥匙工程，包含设备采购、安装调试、管线改造、站房装修、检测验收、质保运维等全部工作内容。

2、本次招标范围含：

（1）氧气供应系统整改：东区液氧站冗余升级（新增空温式汽化器、双回路调压装置、管道保温及阀门附件更换）；西区液氧站功能完善（加装氧气流量计、压力报警装置、氧气浓度报警装置、二级减压装置维修）。

（2）医用压缩空气系统整改：西区医用空压系统冗余配置（新增无油空气压缩机组、干燥过滤设备、储气罐、电控柜及监测装置）；东区空压站系统优化（新增微油螺杆空压机、电控柜、储气罐，升级电控系统）。

（3）站房安全防护整改：西区特种气体站房等电位接地与绝缘处理、二氧化碳浓度报警加装；管路与电气系统规范化敷设。

（4）西区供应室、洗衣房用气系统独立设置：新建器械用压缩空气系统，断开与医用空气主管网连接。

（5）配套智能化监测系统：集成各类气体压力、浓度、流量监测与报警功能，实现集中监控。

（6）系统调试、检测验收、质保运维及相关技术服务，含原有设备拆除、现场成品保护、管线接驳、标识制作等全部配套工作。

3、基本要求

（1）各投标人必须提供相当于或优于招标货物技术参数要求的设备，并符合相关产品国家技术规定。详细标明货物的具体产地、生产厂家、品牌、型号及对应的详细配置说明、数量、单价和合价等。

（2）本文所述技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充。

（3）技术标准及规范要求

本项目实施所涉及的技术标准和规范（含设计标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等）必须符合中华人民共和国有关条例及规范，包含但不限于以下设计和施工遵循的技术标准、规范：

GB 50751-2012 《医用气体工程技术规范》

GB/T 44059.1-2024 《医用气体管道系统 第 1 部分：压缩医用气体和真空用管道系统》

GB 50236 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

《压力容器安全技术监察规程》

国家及地方安全生产、消防、环保相关规范要求

国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。

（二）主要耗材及元器件

| 序号 | 产品系统名称 | 主要耗材及元器件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧气供应系统 | 空温式汽化器 |
|  |  | 双回路调压装置 |
|  |  | 氧气流量计 |
|  |  | 压力报警装置 |
|  |  | 氧气浓度报警装置 |
|  |  | 低温截止阀及管道附件 |
|  |  | 橡塑保温棉 + 铝板保护层 |
| 2 | 医用压缩空气系统（医用级） | 无油涡旋空气压缩机 |
|  |  | 微油螺杆空气压缩机 |
|  |  | 冷冻式干燥机 |
|  |  | 微热再生吸附式干燥机 |
|  |  | 多级精密过滤器 |
|  |  | 除菌过滤器 |
|  |  | 空气储罐 / 缓冲罐 |
|  |  | 系统电控柜 |
|  |  | 一氧化碳浓度报警装置 |
|  |  | 压缩空气露点监测仪 |
| 3 | 器械用压缩空气系统 （供应室 / 洗衣房） | 微油空气压缩机 |
|  |  | 干燥过滤设备 |
|  |  | 空气储罐 / 缓冲罐 |
|  |  | 分汽缸（利旧改造） |
| 4 | 站房安全防护系统 | 等电位接地装置 |
|  |  | 绝缘隔离垫片 |
|  |  | 二氧化碳浓度报警装置 |
|  |  | 管路阀门及标识 |
| 5 | 管道和管件 | 304 无缝不锈钢管 |
|  |  | 低温不锈钢管 |
|  |  | 不锈钢球阀 |
|  |  | 不锈钢管件 |
|  |  | 减压装置 |
| 6 | 智能化监测系统 | 集中监控主机 |
|  |  | 数据采集模块 |
|  |  | 报警传感器 |
|  |  | 通讯线缆及套管 |

（三）设备需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东区 |  |  |  |  |
| 一、液氧站 |  |  |  |  |
| 1 | 空温式汽化器 | 1.汽化量≥200m³/h，工作压力≤3.0MPa； 2.翅片采用高热效率特种铝合金材质，整体焊接成型，无泄漏点； 3.具备防霜化设计，连续工作状态下汽化效率稳定，出口气体温度不低于环境温度 5℃； 4.进出口配低温截止阀，整体脱脂处理，提供脱脂合格证明 | 套 | 1 |
| 2 | 双回路调压装置（壁挂箱式） | 1.调压流量≥200Nm³/h，进气压力 0.6~0.8MPa，出口压力稳定可调； 2.管道、阀门主体材质为 304 不锈钢，介质为医用氧气，所有部件经脱脂处理； 3.双回路一用一备设计，主路故障时自动切换至备用回路，切换过程压力波动≤±5%； 4.集成进出口压力表、安全阀、过滤器，箱体具备防尘、防爆防护等级 | 套 | 1 |
| 3 | 管道保温 | 1.液氧站内流动液氧管道外缠 150mm 厚 B1 级橡塑保温棉，外敷 0.5mm 厚铝板保护层； 2.保温层接缝严密，铝板拼接处采用密封胶处理，防潮防水； 3.阀门、法兰处预留检修空间，保温结构可拆卸 | 项 | 1 |
| 4 | 管道及阀门附件 | 1.管道规格为 DN32，材质为低温不锈钢，配套低温截止阀； 2.阀门压力等级≥4.0MPa，密封性能可靠，适应低温工况； 3.管道焊接采用氩弧焊充氩保护，焊口做 100% 无损检测 | 项 | 1 |
| 二、空压站 |  |  |  |  |
| 1 | 微油螺杆空气压缩机 | 1.排气量≥0.996m³/min，排气压力 0.8MPa，单机功率≥7.5kW； 2.自带操作显示面板，可显示运行压力、温度、运行时长、故障代码； 3.具备自动加载 / 卸载、过热保护、过载保护功能，运行噪音≤68dB (A)； 4.配套进气过滤器、油气分离器，出口空气含油量≤3mg/m³ | 套 | 1 |
| 2 | 系统电控柜 | 1.每台压缩机独立电路控制，PLC 为主控单元，故障时自动切换至压力开关控制模式，确保连续供气； 2.触摸屏显示每台压缩机运行时间、报警信息、停机原因，支持电机过载跳机报警、备用运行报警、露点报警、环境温度报警； 3.标配 RS485 通讯接口，支持 Modbus 协议远传数据； 4.柜体 IP54 防护等级，内置断路器、接触器、热继电器等保护元件 | 套 | 1 |
| 3 | 空气储罐 | 1.容积3.0m³，最高工作压力：1.0MPa； 2.罐体材质：碳钢； 3.配套安全阀、压力表、排污阀，出具压力容器合格证。 | 套 | 1 |
| 西区 |  |  |  |  |
| 一、空压机组 |  |  |  |  |
| 1 | 无油空气压缩机 | 1.采用涡旋式压缩原理,单台排气量≥2.5m³/min, 压力≥8bar，功率22KW； 2.启动/停机控制降低空载能源浪费； 3.双进气口压缩机设计实现稳定高效压缩； 4.铝外壳降低产品整体重量； 5.多路设计可提高低负荷条件下的效率； | 台 | 1 |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 1.与空压机同一品牌； 2.单台排气量≥3.6m3/min； 3.采用三仓式设计理念，完全隔绝冷空气和热空气仓，确保运行时冷量损耗为最低； 4.采用逆向流动换热、蒸发器可拆卸设计。 | 台 | 1 |
| 3 | 微热再生吸干机 | 1.与空压机同一品牌； 2.单台排气量≥3.6m3/min； 3.压力露点-40℃，再生耗气量≤8%； 4.整体结构，安装简便。 | 台 | 1 |
| 4 | 空气储罐 | 1.材质为碳钢； 2.单个有效容积≥2m3； 3.最大工作压力≥0.8MPa； 4.符合国家压力容器安全技术监察规程。 | 台 | 1 |
| 5 | 空气缓冲罐 | 1.材质为碳钢； 2.单个有效容积≥0.6m3； 3.最大工作压力≥0.8MPa； 4.符合国家压力容器安全技术监察规程。 | 台 | 1 |
| 6 | 主路过滤器 | 1.与空压机同一品牌；处理气量：3.82m3/min 2.单台空气处理量符合单台空压机要求； 3.固体颗粒去除精度≤1µm，最大含油量≤0.05ppm； 4.双指针压差指示器，平滑导流嵌入孔，带有不锈钢滤网的滤芯，精密压铸铝外壳； |  |  |
| 7 | 高效精密过滤器 | 1.与空压机同一品牌；处理气量：3.82m3/min 2.单台空气处理量符合单台空压机要求； 3.固体颗粒去除精度≤0.1µm，最大含油量≤0.03ppm； 4.双指针压差指示器，平滑导流嵌入孔，带有不锈钢滤网的滤芯，精密压铸铝外壳。 | 个 | 1 |
| 8 | 普通除尘过滤器 | 1.与空压机同一品牌；处理气量：3.82m3/min 2.单台空气处理量符合单台空压机要求； 3.固体颗粒去除精度≤1µm； 4.双指针压差指示器，平滑导流嵌入孔，带有不锈钢滤网的滤芯，精密压铸铝外壳。 | 个 | 2 |
| 9 | 除菌过滤器 | 1.空气处理量符合整个压缩空压系统要求； 2.三维立体过滤，结构中所有组件均由无机物构成，过滤精度≤0.01µm； 3.能有效地除去气体中的细菌、尘粒及微生物，螺纹式滤芯，维护保养方便。 |  |  |
| 10 | 系统电控柜 | 1.实现2台空压机主用/备用的自动/手动切换、交替运行，故障自动换机；采用不低于7寸真彩全触摸屏（显示分辨率不低于800×480），操作界面可显示设备流程的即时工况，可调整运行参数，可调出运行记录及故障记录； 2.集成干燥机、过滤器、报警装置的联动控制，触摸屏显示每台压缩机运行时间、报警信息、停机原因，支持电机过载跳机报警、备用运行报警、环境温度报警、保养提示等，二维模拟示意图直观体现运行逻辑与状态； 3.可保存不少于1个月的运行记录。 4.提供开放数据通讯接口，便于设备的远程管理。 | 个 | 1 |
| 11 | 一氧化碳浓度报警装置 | 1.监测范围 0~100ppm，精度 ±5% FS； 2.报警阈值可调，超阈值声光报警； 3.传感器寿命≥2 年，具备零点校准功能 4.接入智能化监测系统 | 个 | 1 |
| 12 | 压缩空气站房管路及阀门 | 1.站房内主管路采用 304 不锈钢无缝管，氩弧焊充氩焊接； 2.配套球阀、止回阀、减压阀、压力表，阀门压力等级≥1.6MPa； 3.管路按规范做色标与流向标识，支架做绝缘处理 | 项 | 1 |
| 13 | 压缩空气站房电气线路 | 1.将系统主电缆接驳至原空压机总电柜总开关，线缆规格匹配设备总功率； 2.线路穿管敷设，布线规整，标识清晰； 3.完善接地保护，接地电阻≤4Ω | 项 | 1 |
| 14 | 减压装置 | 双回路减压装置，对站房出来的压缩空气进行减压。 |  |  |
| 备注：露点监测用现有检测仪 |  |  |  |  |
| 二、空压站房改造 |  |  |  |  |
| 1 | 原站房设备拆除 | 拆除原站房内空压机、储罐及附属设备，妥善处置拆卸部件，保护原有可用管线 | 项 | 1 |
| 三、特种气体站房改造 |  |  |  |  |
| 1 | 等电位接地、绝缘措施处理 | 1.补充等电位接地干线，接地电阻≤1Ω，所有金属支架、设备外壳可靠接地； 2.医用气体管道与支架之间加装绝缘垫片，杜绝电腐蚀与静电传导； 3.出具接地电阻测试报告 | 项 | 1 |
| 2 | 二氧化碳浓度报警装置 | 1.测量范围:0~2000ppm，测量精度:土5%，测量介质:空气中二氧化碳； 2.显示屏:7英寸高清彩色触控屏，重复性:≤士0.5%F.S/7d，响应时间:≤20秒； 3.接入智能化监测系统 | 个 | 1 |
| 3 | 负压吸引室管路改造 | 拆除现用的处于压缩空气站房的负压吸引分汽缸，恢复使用现位于负压吸引室的分汽缸 | 项 | 1 |
| 四、供应室、洗衣房压缩空气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 微油空气压缩机 | 1.电机功率 N=11kW； 2.自带自动控制、故障报警功能 | 台 | 1 |
| 2 | 主路过滤器 | 处理气量：3.82m3/min | 个 |  |
| 3 | 冷冻式干燥机 | 处理气量：3.6m3/min | 台 |  |
| 4 | 微热再生吸干机 | 处理气量：3.6m3/min | 台 |  |
| 5 | 高效精密过滤器 | 处理气量：3.82m3/min | 个 |  |
| 6 | 普通除尘过滤器 | 处理气量：3.82m3/min | 个 |  |
| 7 | 空气缓冲罐（碳钢） | 0.6m³/1.0Mpa | 个 |  |
| 8 | 空气储罐（碳钢） | 2.0m³/1.0Mpa | 个 |  |
| 10 | 压缩空气露点监测仪 | 1.露点监测范围≤-40℃，示值误差≤±0.5℃（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件或校准证书复印件）； 3.实时动态显示压缩空气露点值，显示精度为：0.1摄氏度； 4.具有压缩空气露点异常报警功能，当露点值偏离正常值时发出声光报警； 5.具有数据记录功能，数据保持一年以上，方便历史数据查询； 6.具有露点传感器故障检测功能，确保可靠运行； 7.全数字处理，预留数据接口，方便远程数据传输。 |  |  |
| 11 | 分汽缸 | 根据现场进行原有分汽缸利旧改造，适配新系统管路连接，做压力试验与除锈防腐。 | 组 | 1 |
| 12 | 压缩空气站房管路及阀门 | 1.站房内主管路采用 304 不锈钢无缝管，氩弧焊充氩焊接； 2.配套球阀、止回阀、减压阀、压力表，阀门压力等级≥1.6MPa； 3.管路按规范做色标与流向标识，支架做绝缘处理 | 项 | 1 |
| 五、一楼液氧站 |  |  |  |  |
| 1 | 氧气流量计（主管用，大流量） | 1.适用介质：医用氧气； 2.最大流量≥160Nm³/h，精度等级≥1.5 级； 3.管道式安装，法兰连接，材质 304 不锈钢，经脱脂处理； 4.带瞬时流量、累计流量显示，支持 4-20mA 信号远传 5.接入智能化监测系统 | 套 | 1 |
| 2 | 压力报警装置 | 1.适用介质：氧气，适配 4 个独立液氧罐； 2.测量范围 0~1.6MPa，高低压报警阈值可设； 3.现场声光报警，报警信号接入控制箱； 4.传感器材质为不锈钢，脱脂处理 5.接入智能化监测系统 | 套 | 4 |
| 3 | 维修二级减压装置 | 1.对负一楼负压吸引室内现有二级减压装置拆解检修，更换密封件、老化部件； 2.校准出口压力，确保调压稳定，无泄漏； 3.检修后做压力试验，出具检测记录 | 套 | 1 |
| 4 | 氧气浓度报警装置 | 1.监测范围 0~100% Vol，精度 ±1% FS； 2.氧气纯度低于 99% 时触发声光报警，信号接入控制箱； 3.传感器寿命≥2 年，适用于氧气工况 4.接入智能化监测系统 | 个 | 1 |
| 5 | 智能化监测系统 | 集成压缩空气压力报警、压缩空气流量报警、负压吸引压力报警、二氧化碳浓度报警、二氧化碳压力报警、一氧化碳浓度报警、氧气浓度报警、氧气流量监测、4个液氧储罐单独压力报警功能。有模拟图直观体现，安装在西区氧气班班组内 | 套 | 1 |

注：以上清单中所列数量，均为估算，具体交付时以实际安装、交付所需数量为准，所有设备和配件的金额全部包含在投标总价中，结算时不予增加费用。

（四）品牌参考

| 序号 | 设备名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 一、东区・液氧站设备 |  |  |
| 1 | 空温式汽化器 | 杜尔、蓝中科、超捷 |
| 2 | 双回路调压装置（壁挂箱式） | 杜尔、蓝中科、超捷 |
| 3 | 低温管道阀门附件 | 国标优质 |
| 二、东区・空压站设备 |  |  |
| 1 | 微油螺杆空气压缩机 | 葆德、艾林克、国产ACI、五洋 |
| 2 | 系统电控柜 | 厂家自制 |
| 3 | 空气储罐（3.0m³） | 上海申江，恒安、申容 |
| 三、西区・空压机组设备 |  |  |
| 1 | 无油空气压缩机 | 岩田，阿特拉斯、英格索兰、汉钟 |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 岩田，阿特拉斯、英格索兰、汉钟 |
| 3 | 吸附式干燥机 | 岩田，阿特拉斯、英格索兰、汉钟 |
| 4 | 空气储罐（2.0m³） | 上海申江，恒安、申容 |
| 5 | 空气缓冲罐（0.6m3） | 上海申江，恒安、申容 |
| 6 | 主路过滤器、普通、高效精密过滤器 | 与空压机同品牌 |
| 7 | 系统电控柜 | 厂家自制 |
| 8 | 除菌过滤器 | 阿普达、SMC、多米尼克汉德 |
| 9 | 一氧化碳浓度报警装置 | 科恩特、西安比恩、吉顺安 |
| 10 | 空气露点检测装置 | 科恩特、西安比恩、吉顺安 |
| 11 | 站房管路阀门 | 国标优质 |
| 12 | 减压装置 | 国标优质 |
| 四、西区・特种气体站房设备 |  |  |
| 1 | 二氧化碳浓度报警装置 | 科恩特、瑶安、吉顺安 |
| 五、西区・供应室 / 洗衣房设备 |  |  |
| 1 | 微油涡旋空气压缩机 | 葆德、艾林克、国产ACI、五洋 |
| 2 | 主路过滤器 | 阿特拉斯、英格索兰、岩田 |
| 3 | 冷冻式干燥机 | 阿特拉斯、英格索兰、岩田 |
| 4 | 微热再生吸干机 | 国产 |
| 5 | 高效精密过滤器 | 阿特拉斯、英格索兰、岩田 |
| 6 | 普通除尘过滤器 | 国产 |
| 7 | 空气缓冲罐（碳钢） | 上海申江，恒安、申容 |
| 8 | 空气储罐（碳钢） | 上海申江，恒安、申容 |
| 9 | 全自动智能化触摸屏电气控制系统 | 厂家自制 |
| 六、西区・一楼液氧站设备 |  |  |
| 1 | 氧气流量计（主管大流量） | 利华、矽翔、美控 |
| 2 | 氧气压力报警装置 | 利华、捷锐、美控 |
| 3 | 氧气浓度报警装置 | 科恩特、瑶安、吉顺安 |
| 4 | 智能化监测系统 | 厂家自制 |

二、技术参数

（一）氧气供应系统整改技术要求

氧气供应系统整改包含东区液氧站冗余升级与西区液氧站功能完善两部分，系统设计、施工、验收须符合 GB 50751-2012、GB/T 44059.1-2024 相关强制条款要求。

- 东区液氧站冗余升级

按照 GB 50751-2012 第 4.2.3 条要求，新增一套空温式汽化器与双回路壁挂式调压装置，形成一用一备冗余架构，单台设备故障时可无间断自动切换；同步对液氧站内低温液体管道实施橡塑保温 + 铝板防护处理，更换配套 DN32 低温截止阀及管道附件，消除低温结露、管道腐蚀隐患。

1.1 空温式汽化器技术参数

（1）汽化量≥200m³/h，工作压力≤3.0MPa，满足院区最大用气负荷需求；

（2）翅片采用高热效率特种铝合金材质，整体焊接成型，无泄漏点；

（3）具备防霜化设计，连续工作状态下汽化效率稳定，出口气体温度不低于环境温度 5℃；

（4）所有接触氧气的部件整体脱脂处理，提供第三方出具的脱脂合格证明；

（5）进出口配套低温截止阀，阀门压力等级≥4.0MPa，适应低温工况。

1.2 双回路调压装置技术参数

（1）调压流量≥200Nm³/h，进气压力 0.6~0.8MPa，出口压力 0.4~0.6MPa 稳定可调；

（2）管道、阀门主体材质为 304 不锈钢，所有过氧部件经脱脂处理；

（3）双回路一用一备设计，主路故障时自动切换至备用回路，切换过程压力波动≤±5%，满足单一故障下连续供气要求；

（4）集成进出口压力表、安全阀、过滤器，箱体具备防尘、防爆防护等级；

（5）安全阀泄压气体引至室外安全排放，避免室内氧浓度升高。

1.3 管道保温与附件技术要求

（1）液氧站内低温管道外缠 150mm 厚 B1 级橡塑保温棉，外敷 0.5mm 厚铝板保护层，防潮防水；

（2）保温层接缝严密，铝板拼接处采用密封胶处理，阀门、法兰处预留可拆卸检修空间；

（3）DN32 低温不锈钢管道焊接采用氩弧焊充氩保护，焊口 100% 无损检测；

（4）管道接地电阻小于 10 欧姆，符合防静电要求。

- 西区一楼液氧站功能完善

依据 GB/T 44059.1-2024 第 5 章供应系统监测要求，加装计量、报警装置，维修备用减压回路，提升系统可靠性。

2.1 氧气流量计技术参数

（1）适用介质：医用氧气，最大流量≥160Nm³/h，精度等级≥1.5 级；

（2）管道式法兰安装，材质 304 不锈钢，整体脱脂处理；

（3）具备瞬时流量、累计流量 LED 显示功能，支持 4-20mA/RS485 信号远传；

（4）提供计量器具型式评价报告或校准证书。

2.2 液氧罐压力报警装置

（1）适配 4 台独立液氧罐，测量范围 0~1.6MPa，高低压报警阈值可自定义设置；

（2）现场声光报警，报警信号接入集中监测系统；

（3）传感器材质为 304 不锈钢，脱脂处理，防护等级不低于 IP65。

2.3 氧气浓度报警装置

（1）监测范围 0~100% Vol，精度 ±1% FS；

（2）氧气纯度低于 99% 或环境氧浓度超阈值时触发声光报警；

（3）传感器寿命≥2 年，信号接入站房控制箱与集中监测系统。

2.4 二级减压装置维修

（1）对负一楼负压吸引室内现有二级减压装置拆解检修，更换老化密封件、磨损部件；

（2）校准出口压力，确保调压稳定无泄漏，满足一用一备切换功能；

（3）检修后按规范进行压力试验与气密性试验，出具检测记录。

- 氧气管道技术通用要求

（1）所有氧气管道、阀门、附件必须严格脱脂去油，施工全程禁油，提供脱脂合格证明；

（2）不锈钢管道采用氩弧焊接，充氩保护，焊口成型符合规范要求；

（3）管道敷设与强电线路、可燃气体管道保持安全间距，符合 GB 50751-2012 要求；

（4）系统压力试验、气密性试验按规范执行，小时泄漏率≤0.05%；

（5）管道按规范做色标、流向标识与介质名称标识。

（二）医用压缩空气系统整改技术要求

医用压缩空气系统分为西区医用级冗余配置与东区空压站优化，医用空气须符合医用气体相关质量标准，严禁与非医用用气混接。

- 西区医用空压系统冗余配置

落实 GB/T 44059.1-2024 第 5.2.2.1 条强制性条款，新增无油空气压缩机组，配套干燥、过滤、储气、电控设备，形成一用一备运行模式，保障连续供气。

1.1 无油涡旋空气压缩机（核心产品）

（1）单台排气量≥2.5m³/min，排气压力≥0.8MPa，电机功率22kW；

（2）采用涡旋式无油压缩原理，完全无油，出口空气不含油份；

（3）制造商具备 ISO 8573-1:2010 无油认证证书；

（4）具备自动加载 / 卸载、过热保护、过载保护功能，运行噪音低；

（5）双进气口设计，多路调节适配不同用气负荷，低温运行延长部件寿命。

1.2 干燥与净化设备

（1）冷冻式干燥机：单台处理量≥3.6m³/min，与空压机同品牌，三仓式结构降低冷量损耗；

（2）微热再生吸附式干燥机：单台处理量≥3.6m³/min，压力露点≤-40℃，再生耗气量≤8%；

（3）多级过滤器配置：普通除尘、主路过滤、高效精密、除菌四级过滤，最终过滤精度≤0.01µm，残油量≤0.01ppm；

（4）除菌过滤器提供第三方除菌效率检测报告，符合医用空气微生物指标要求。

1.3 储气与缓冲设备

（1）空气储罐有效容积≥2m³，缓冲罐≥0.6m³，最高工作压力≥0.8MPa；

（2）碳钢材质，符合压力容器安全技术监察规程，提供压力容器制造许可证、监检证书、产品合格证。

1.4 系统电控柜

（1）实现 2 台空压机主用 / 备用自动 / 手动切换、交替运行，故障自动换机；

（2）PLC 为主控单元，故障时自动切换至压力开关控制模式，确保连续供气；

（3）配备不低于 7 寸彩色触摸屏，显示运行压力、温度、时长、故障代码、报警信息，可保存不少于 1 个月的运行记录；

（4）集成干燥机、过滤器、报警装置联动控制，支持电机过载、备用运行、露点异常、环境温度等报警功能；

（5）标配 RS485 通讯接口，支持数据远传与远程监控。

1.5 监测装置

（1）一氧化碳浓度报警装置：监测范围 0~100ppm，精度 ±5% FS，超阈值声光报警，接入监测系统；

（2）压缩空气露点监测仪：露点监测范围≤-40℃，示值误差≤±0.5℃，提供第三方校准证书；具备数据记录、异常报警、故障自检功能，接入电控柜联动显示。

- 东区空压站系统优化

为现有压缩空气机组配套新增设备，升级电控系统，提升供气可靠性与监控能力。

2.1 微油螺杆空气压缩机

（1）排气量≥0.996m³/min，排气压力 0.8MPa，功率≥7.5kW；

（2）自带操作面板，显示运行参数与故障代码，具备自动加载卸载、多重保护功能；

（3）配套进气过滤器、油气分离器，出口空气含油量≤3mg/m³，运行噪音≤68dB (A)。

2.2 系统电控柜

（1）PLC 主控 + 压力开关备用双控制模式，PLC 故障时自动切换，保障连续供气；

（2）触摸屏集成运行时长、故障报警、露点报警、环境温度报警等功能；

（3）配套 485 信号远传接口，支持接入医院集中监控系统；

（4）IP54 防护等级，内置完整电气保护元件。

2.3 空气储罐

（1）容积 2.0m³，最高工作压力 1.0MPa，碳钢材质；

（2）配套安全阀、压力表、排污阀，出具压力容器合格证与监检资料。

- 压缩空气管道通用技术要求

（1）医用压缩空气管道采用 304 无缝不锈钢管，脱脂处理；

（2）管道连接采用氩弧焊充氩保护，焊口质量符合规范；

（3）管道支架做绝缘处理，防止静电积聚与电腐蚀；

（4）系统强度试验、气密性试验按 GB 50751-2012 执行，小时泄漏率≤0.05%；

（5）医用空气管路与器械用空气管路物理隔离，严禁混接。

（三）站房安全防护整改技术要求

- 西区特种气体站房安全升级

（1）补充完善等电位接地系统，接地干线接地电阻≤1Ω，所有金属支架、设备外壳可靠接地，出具接地电阻测试报告；

（2）医用气体管道与支架之间加装绝缘垫片，实现绝缘隔离，消除静电积聚与电腐蚀风险；

（3）加装二氧化碳浓度报警装置，测量范围 0~2000ppm，7 英寸触控屏显示，超阈值自动声光报警，接入智能化监测系统；

（4）站房内管路、阀门标准化敷设，按规范粘贴色标与流向标识。

- 电气系统规范化

（1）新系统主电缆接驳至原空压机总电柜总开关，线缆规格匹配设备总功率；

（2）线路穿管敷设，布线规整，标识清晰，完善过载、短路、漏电分级保护；

（3）设备保护接地电阻≤4Ω，符合医用设备供电安全规范。

（四）西区供应室、洗衣房用气系统技术要求

严格执行 GB 50751-2012 第 4.1.1 条 “医疗空气禁止用于非医用用途” 的强制规定，新建独立器械用压缩空气系统，彻底断开与医用空气主管网的连接。

- 系统配置要求

（1）新建微油空气压缩机系统，单独为供应室、洗衣房供应器械用压缩空气；

（2）配套干燥、过滤、储气设备，满足器械用气压力、流量要求；

（3）原有分汽缸利旧改造，适配新系统管路连接，做压力试验与除锈防腐处理。

- 主要设备参数

（1）微油空气压缩机：电机功率 11kW，自带自动控制与故障报警功能；

（2）配套冷冻式干燥机、吸附式干燥机、多级过滤器，满足器械用气质量要求；

（3）配置空气储罐与缓冲罐，稳定供气压力；

（4）露点监测装置实时监测供气露点，异常报警。

- 管路隔离要求

（1）施工过程中彻底断开供应室、洗衣房原有医用空气接管，做封堵处理；

（2）新系统管路独立敷设，设置明确标识，与医用气管路物理区分；

（3）系统完工后做连通性核查，确保医用气与器械用气无混接。

（五）智能化监测系统技术要求

智能化监测系统安装于西区氧气班，实现全院医气系统集中监控，提升运维管理效率。

- 系统功能

（1）集成压缩空气压力报警、负压吸引压力报警、二氧化碳浓度 / 压力报警、一氧化碳浓度报警、氧气浓度报警、氧气流量监测、液氧储罐压力报警等全部监测点位；

（2）实时显示各监测点数值、运行状态，具备趋势图展示、报警记录存储、历史数据查询功能；

（3）报警记录可保存不少于 1000 条，包含告警时间、点位、类型，支持导出与打印；

（4）具备传感器掉线、故障自诊断功能，异常状态自动提示。

- 硬件配置

（1）配套数据采集模块、通讯网关、电源模块等附属设备；

（2）报警信号支持 485 总线传输，布线采用双绞屏蔽电缆，穿 KBG 套管保护；

（3）区域报警器采用液晶屏显示，带声光报警功能，传感器连接件采用 316L 不锈钢材质。

（六）施工与材料通用技术要求

- 材料质量要求

（1）所有医用气体系统设备、管材、阀门、附件均需符合医用级标准，具备产品合格证、材质证明书、检测报告；

（2）氧气系统密封件、垫片采用无氧阻燃材质，严禁使用含油、易燃密封材料；

（3）压力容器类设备提供特种设备制造许可证、监检证书。

- 焊接施工要求

（1）不锈钢管道采用氩弧焊充氩保护焊接，单面焊接双面成型；

（2）焊接作业人员持有特种设备作业人员证（焊接与热切割作业），持证上岗。

- 试验与吹扫要求

（1）医用气体管道分段、分区及全系统做压力试验与泄漏性试验；

（2）低压管道气压试验压力为设计压力的 1.15 倍，维持 10min 无泄漏、无变形为合格；

（3）气密性试验 24 小时，小时泄漏率不应超过 0.05%；

（4）试验合格后进行系统吹扫，确保管道内无焊渣、杂质。

三、商务要求

（一）项目名称

扬州大学附属医院医用气体系统改造工程

（二）工期要求

- 总工期：合同签订后 75 天内完成安装调试并验收。

- 工期逾期罚款细则：设置 7 天宽限期，逾期 7 天内不予罚款。

  - 逾期 8-15 天，按 1000 元 / 天计罚；

  - 逾期 16-30 天，按 1500 元 / 天计罚；

  - 逾期超 30 天，按 2000 元 / 天计罚。

累计罚款上限为合同总价的 10%。

- 整改逾期：验收提出的整改事项逾期未闭环，按 500 元 / 天追加处罚，不纳入上述封顶限额。

- 免责条款：不可抗力、医院方原因、医疗应急停工导致的延误，凭书面证明可顺延工期，不计罚款。

- 扣款方式：所有罚款直接从项目进度款、结算款或质保金中抵扣。

（三）交货地点

1.采购人指定地点（扬州大学附属医院东区、西区项目现场）。

2.现场勘察：西区联系人李传杰，联系电话 13773500672

东区联系人罗垠塍，联系电话 13912132986

（四）服务要求（本条供应商需提供承诺书并加盖公章）

- 施工资质与人员要求

（1）施工单位须具备医用气体工程相应施工能力，项目实施全过程严格执行国家及行业相关标准规范。

（2）投标人须未被列入 “信用中国” 网站记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单和政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。

（3）投标人具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，《特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》或《特种设备生产许可证 - 承压类特种设备安装、修理、改造 》工业管道安装 GC2 级及以上资质并具有有效的安全生产许可证。

（4）投标人须同时具备医疗器械注册证 (医用中心供氧)、医疗器械注册证（医用压缩空气机组）、医疗器械注册证 (医用气体报警系统)、医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。

（5）项目负责人具有建筑工程或机电工程相关专业二级及以上建造师执业资格；技术负责人具有特种设备安全管理员证（代号 A）；拟派施工安装人员具有特种设备作业人员证（焊接与热切割作业）。

（6）本项目不接受联合体投标。

- 材料与设备质量保证

（1）投标人承担自安装队伍进场后至验收合格交付招标人使用期间的设备、材料保管责任。

（2）投标人必须保证设备、材料质量，确保系统顺利通过有关部门的最终验收；所有货物为全新、未使用过的正品，完全符合合同规定的质量、规格、性能要求。

（3）氧气系统所有接触氧气的部件必须进行严格脱脂去油处理，提供脱脂合格证明，施工全程禁油，严禁油污进入氧气系统。

（4）压力容器类设备须提供完整的特种设备制造、监检资料，符合国家强制监管要求。

- 安全施工管理要求

（1）液氧站、空压站施工严格落实动火作业审批制度，液氧区域动火前须进行氮气置换、浓度检测，配备消防器材与专人监护，落实防爆安全措施。

（2）电气施工执行断电作业，接地系统完工后测试接地电阻合格后方可通电调试。

（3）施工期间采取有效措施保障现有医用气体系统正常供气，不得中断临床用气；系统切换作业须制定专项方案，在医院非用气高峰时段实施。

（4）施工期间做好现有设备、建筑成品保护，造成损坏的由投标人承担全部责任与损失。

（5）施工人员须接受医院安全技术交底，施工过程接受医院安全监督，严格执行安全生产相关规定。

4. 清单报价说明（加盖公章）

4.1 本工程项目为 “交钥匙项目”，改造清单内容为预估量，供应商须自行核算完成项目需求的具体清单数量与内容，确保系统调试运行和交付使用。

4.2 本项目报价包含从设备采购、安装调试到交付采购人使用所包含的一切费用，包括但不限于增值税及其他税费、各种规费、运输费、装卸费、仓储费、包装费、设计费、材料费、辅材费、设施拆除及搬运费、安装费、吊运费、管理费、安全文明施工费、资料费、机械使用费、检测验收费、设备调试费、人工降效费（保障现有系统正常运行，避开临床用气高峰施工）等直至合同有效期内各项应有费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用和利润。谈判文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价中。

4.3 投标报价为固定全费用综合单价，投标人需在报价内包含与本项目实施相关的一切费用。

4.4 报价包含但不限于以下内容：

（1）设备设计、制造、采购、包装、运输、保险、装卸、保管费用；

（2）安装施工、调试、检测、验收、技术资料移交费用；

（3）原有设备拆除、管线接驳、成品保护、标识制作费用；

（4）人员培训、技术服务、质保期内全部维保与耗材更换费用；

（5）施工措施费、安全文明施工费、管理费、利润、税金等全部费用。

注：以“设备需求一览表”进行对应报价。

4.5 投标人应自行踏勘现场，核实现场条件、工程量与系统接口，自行补充清单遗漏内容，所有费用包含在总报价中，中标后不得以现场条件不符、工程量漏项为由追加费用。

4.6 所有设备、材料检测费均由中标人承担（招标人另行委托第三方检测的检测费用除外）；因质量不合格引起的检测费用及损失，由中标人承担。

5. 质保及售后服务要求

5.1 质保期限

本项目质保期自项目竣工验收合格、正式交付使用之日起计算，液氧站汽化器、调压装置、空压机组、干燥设备、净化过滤装置、储气罐、气体监测报警装置、流量计、电控柜及配套管路阀门附件等所有医用气体系统机组设备，整体质保三年。

5.2 质保覆盖范围

质保期内，中标人须对本项目所有设备、系统及工程提供全免费全包式质保服务，服务范围涵盖但不限于：

（1）故障维修服务：因设备质量缺陷、安装工艺不达标、材料性能不合格导致的系统故障，免费开展零部件更换、故障排查、调试修复。

（2）预防性维保服务：定期开展系统巡检、参数校准、性能检测、清洁保养等预防性工作，提前消除运行隐患。

（3）维保耗材免费更换：质保期内，设备额定工况下正常损耗的常规维保耗材，由中标人免费提供原厂标配耗材并上门更换，不另行收取任何费用。

（4）技术支持与培训：提供 7×24 小时技术咨询服务，质保期内至少开展 2 次运维人员专项操作培训。

（5）系统优化升级：因国家标准更新、系统兼容性问题需进行的控制程序升级、运行参数优化，免费提供技术服务。

5.3 质保期内免费更换耗材明细

（1）空压机组类耗材

| 耗材名称 | 常规更换周期 | 质保服务说明 |
| --- | --- | --- |
| 空气进气滤芯 | 每运行 2000 小时 / 次 | 保障进气洁净度，避免机组磨损 |
| 油过滤器滤芯 | 每运行 2000 小时 / 次 | 仅适用于微油螺杆空压机，免费更换，保障润滑油洁净度 |
| 油气分离器滤芯 | 每运行 4000 小时 / 次 | 仅适用于微油螺杆空压机，免费更换，控制出口空气含油量 |
| 专用螺杆润滑油 | 每运行 4000 小时 / 次 | 仅适用于微油螺杆空压机，免费加注更换，使用原厂指定型号润滑油 |
| 阀组密封件套件 | 每 12 个月 / 次 | 全机型通用，预防性更换；出现阀门泄漏时即时免费更换 |
| 电机轴承润滑脂 | 每 12 个月 / 次 | 全机型通用，免费加注保养，保障电机运行稳定 |
| 机组皮带 | 每 12 个月 / 次 | 原厂配套皮带更换 |
| 备注：包括但不限于以上配件，如在质保期内的需免费更换 |  |  |

（2）干燥与净化设备类耗材

| 耗材名称 | 常规更换周期 | 质保服务说明 |
| --- | --- | --- |
| 初级过滤器滤芯 | 每 6 个月 / 次 | 免费更换，保障前置过滤精度与通气量 |
| 高效过滤器滤芯 | 每 12 个月 / 次 | 免费更换，过滤精度、油份去除能力不低于原配置标准 |
| 吸附剂（分子筛 + 活性氧化铝） | 每 24 个月 / 次 | 适用于吸附式干燥机，免费装填更换，保障常压露点指标符合医用标准 |
| 自动排水阀阀芯组件 | 每 12 个月 / 次 | 适用于冷冻式干燥机、过滤器排水阀，预防性更换；故障即时免费更换 |
| 电磁阀密封组件 | 每 12 个月 / 次 | 适用于吸附式干燥机切换阀组，预防性维护，故障免费更换 |
| 备注：包括但不限于以上配件，如在质保期内的需免费更换 |  |  |

（3）液氧站与管路阀门类耗材

| 耗材名称 | 常规更换周期 | 质保服务说明 |
| --- | --- | --- |
| 调压装置密封垫片 | 每 12 个月 / 次 | 免费更换耐氧专用垫片，保障调压稳定性与零泄漏 |
| 压力表缓冲管密封件 | 每 12 个月 / 次 | 配合压力表校准同步更换，保障压力测点无泄漏 |
| 保温层修补材料 | / | 管道保温层、铝板保护层出现破损时，免费修复更换 |
| 备注：包括但不限于以上配件，如在质保期内的需免费更换 |  |  |

（4）监测与电控系统类耗材

| 耗材名称 | 常规更换周期 | 质保服务说明 |
| --- | --- | --- |
| 气体传感器校准服务 | 每 12 个月 / 次 | 氧气浓度、一氧化碳、二氧化碳报警装置免费计量校准；传感器失效、精度超标时免费更换传感器 |
| 露点仪传感器校准 | 每 12 个月 / 次 | 免费校准检测精度，传感器性能不达标时免费更换 |
| 电控柜散热风扇 | 每 24 个月 / 次 | 故障即时免费更换，保障电控系统散热正常 |
| 熔断器、继电器等易损电气元件 | / | 正常使用中出现损坏的，免费更换同规格合格元件 |
| 备注：包括但不限于以上配件，如在质保期内的需免费更换 |  |  |

5.4 维保服务标准

（1）定期巡检：质保期内每两月至少开展 1 次全面预防性巡检，每年开展 1 次系统全性能检测与参数校准；重大节假日、临床用气高峰前额外增加专项巡检。每次巡检出具正式维保报告，经医院签字确认存档。

（2）故障响应：提供 7×24 小时全天候应急维修服务，接到报修后 30 分钟内完成远程响应并提供处置指导；24 小时内维保人员抵达项目现场；一般故障 4 小时内修复，重大系统故障 24 小时内恢复正常供气。设备无法即时修复的，免费提供同规格备用设备，保障临床用气不中断。

（3）人员要求：固定专属项目维保对接人，维保人员具备医用气体系统运维资质与同类项目经验，人员更换提前 7 个工作日书面告知并完成交接。

（4）耗材清单：投标人需提供新装设备的维保耗材清单及价格。质保期满后，中标供应商负责终身维护，采购人只需付零配件及耗材费用（零配件按市场批发价提供），配件供应不少于10年。

5.5 质保责任界定

（1）因医院人为操作不当、擅自改装拆解设备、外力破坏、不可抗力导致的设备损坏，不在免费质保范围内，中标人可提供成本价有偿维修服务。

（2）因中标人未及时提醒、未按期更换耗材导致的设备损坏，由中标人承担全部维修责任与损失。

5.6 质保期满服务

质保期满后，中标供应商负责终身维护，采购人只需支付零配件费用（零配件按市场批发价提供），配件供应不少于 10 年；投标人应列出质保期后年度维护费用（全包，按总报价的百分比计）。

- 验收标准

6.1 中标供应商将设备运抵指定现场当日，通知采购人进行开箱查验，双方共同核对规格、数量、完好程度，签署开箱记录；发现缺件、损坏的，中标供应商在规定时间内无偿补齐更换。

6.2 中标供应商全面负责设备到货至交付使用期间的保管工作，承担保管期间的风险责任。

6.3 中标供应商向采购人提供完整的设备技术资料、出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证证书、特种设备监检资料、说明书等文件，保证产品为正规渠道原厂正品。

6.4 系统完工后逐项进行强度试验、严密性试验、泄漏率测试，同步开展气体纯度、露点、含油量等空气质量指标检测，各项指标达标后方可验收。

6.5 智能化监测系统、备用切换功能须进行联动测试，模拟设备故障、压力异常、浓度超标等工况，验证自动切换、声光报警、信号远传等功能可靠性。

6.6 验收依据：招标文件、投标文件、厂家技术标准说明及国家有关质量标准规定；采购人有权委托第三方机构开展现场性能检测，检测合格则费用由采购人承担，不合格则费用由中标供应商承担，并追究相应违约责任。

6.7 验收资料须包含竣工图纸、设备运行系统图、设备合格证、检测报告、制造监督检验证明、产品数据表、施工记录、调试记录、测试报告（涉及特种设备改造的设备由投标方自行检测登记）等完整竣工文件，移交医院存档。

（五）现场勘察

西区联系人：李传杰，联系电话：13773500672

东区联系人：罗垠塍，联系电话：13912132986