扬州大学附属医院东、西区配电房
设备设施预防性试验项目附件清单
一、项目基本情况
本项目为我院依据《DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程》等相关规定，开展配电设备设施预防性试验，包括东、西区配电房10kV高压开关柜、干式变压器、高压电缆、避雷器、继电保护、接地网等设备设施。
二、项目需求
1.项目概况
1.1项目名称：扬州大学附属医院东西区配电房配电设施高压预防性试验项目
1.2项目地点：扬州大学附属医院
2.采购项目内容及要求
项目清单、技术参数要求等：
	序号
	工作内容
	规格
	西区数量/台
	东区数量/台

	1
	变压器试验
	1000KVA
	2
	1

	2
	变压器试验
	1250KVA
	2
	无

	3
	变压器试验
	1600KVA
	2
	无

	4
	低压柜试验
	400V
	60
	27

	5
	高压开关柜试验
	10KV
	17
	1

	6
	高压电缆试验
	10KV
	8
	1

	7
	接地系统试验
	
	2
	2

	8
	继电保护校验
	10KV
	18
	3

	9
	直流屏试验
	
	2
	无

	10
	绝缘工具耐压试验
	10KV
	16
	16

	合计
	
	
	129
	51


备注：
①变压器试验含变压器本体及风机清灰，电缆接头紧固，西区1号变压器更换横流式冷却风机1台，型号：GFD370-150。
②低压柜试验含低压柜所有开关抽屉开关清灰，电缆接头紧固，开关位置校正，指示灯及显示仪表校验，电容器放电及容量测试，金属母线槽螺栓紧固。
③高压柜试验含高压柜所有开关抽屉开关清灰，电缆接头紧固，开关位置校正，指示灯及显示仪表校验，继电保护整定值校验。
④直流屏试验含直流屏本体及蓄电池清灰，电线接头紧固，指示灯及显示仪表校验，继电保护整定值校验。
⑤包含试验过程中发现已损害或者老化不能继续使用的单个200元以下配件更换，更换的配件质保期一年。
三、报告交付要求
1、试验完成后须出具全套合规高压预防性试验正式报告，包含设备台账、试验原始数据、对比分析、缺陷整改建议、合格判定结论。
2、优先提供带CMA计量认证盖章的检测报告，具备第三方公证效力，满足医院内审、上级检查、电力核查存档要求。

