东、西区换热器可拆卸保温套采购需求
材料清单
	序号
	换热器位置
	规格(mm)
	厚度（mm）
	单位
	数量
	院区

	1
	[bookmark: OLE_LINK7]中央空调机房板式换热器
	1380*310*800
	30
	[bookmark: OLE_LINK5]套
	4
	西区

	2
	3号楼板式换热器
	1080*470*125
	30
	套
	2
	东区

	3
	4号楼板式换热器
	900*320*120
	30
	套
	1
	

	4
	7号楼板式换热器
	1060*470*125
	30
	套
	2
	

	5
	1号楼板式换热器
	1060*470*125
	30
	套
	2
	

	总计
	11
	


注：
1.“规格”指换热器本体外形尺寸；保温套成品尺寸由供货方现场实测确定，含保温层厚度及搭接余量。
2.保温层基准厚度为 30mm；实际厚度由投标人按设备运行介质温度计算确定，且不得低于基准厚度。因加厚而增加的材料及制作费用包含在报价内，结算不予调整。
3.数量按现场实际安装并验收合格的数量结算。
4.产品类型：可拆卸换热器保温套。
5.参考品牌 ：志煊、邦蓝、圳航，参考品牌仅供参考，供应商可自行选择不低于参考品牌档次货物且提供相关证明报告。
保温套组成
	层级
	材料
	作用

	外层保护面布
	耐高温硅橡胶玻纤布
	防水、防油污，机械防护，耐擦洗

	中间保温芯
	超细玻璃棉
	阻隔热传导，降低散热损失、防烫伤

	内层贴面
	玻纤织物
	隔离保温棉，防止纤维脱落，保护芯材

	固定配件
	耐高温魔术贴、尼龙/不锈钢绑带、金属扣
	快速拆装，贴合设备外形


交货、安装与验收
1.交货期：合同签订后 7 日内完成现场测量，30 日内完成全部保温套的生产、运输及东西院区安装。逾期交付的，每逾期 1 日按合同价款的 0.5% 支付违约金。
2.安装由供货方负责，含登高作业、辅材、施工垃圾清运等全部工作内容。施工须服从院方管理，动火、高处作业须提前办理审批手续。
3.到货验收：核对型号、数量、规格，并提供材料合格证及检测报告（导热系数、防火阻燃、耐温、容重）。
4.安装验收：逐套检查尺寸贴合度、魔术贴闭合可靠性、扎带紧固情况、有无纤维外漏。
5.性能验收：在设备正常投运、环境温度 ≤30℃ 且无风的条件下，用红外测温仪实测保温套外表面温度，任一点温度 ≤50℃ 且与环境温差 ≤20℃ 为合格。
6.验收不合格的，供货方须在 7 个工作日内无偿整改或更换，直至验收合格；因整改造成的工期延误按逾期交付处理。
质保及售后服务
1.质保期：自验收合格之日起 2 年。
2.质保范围：脱层、开裂、开线、纤维外漏、魔术贴失效、尺寸变形脱落等非人为因素造成的质量问题，由供货方免费维修或更换，并承担全部费用。
3.响应时限：接到院方通知后 48 小时内到场处理，7 个工作日内处理完毕。
现场勘察
1.东区联系人：罗垠塍，13912132986；西区联系人：李传杰，13773500672。
2.投标人须在投标截止时间前 2 个工作日完成现场踏勘并签到（具体日期以采购公告为准）。未参加踏勘的，视为已充分了解并认可现场条件，由此产生的报价风险及后果由投标人自行承担。
3.踏勘须提前 1 个工作日电话预约。踏勘内容包括：设备外形尺寸复核、运行介质温度及表面温度确认、安装空间与检修口位置、垂直运输及作业条件。
4.踏勘期间须服从院方安全管理规定，不得擅自触碰、操作设备。
安全与文明施工
1.施工人员须持有效身份证件，登高、动火等特种作业人员须持相应资格证书，进场前报院方备案，并自行购买人身意外伤害保险。
2.施工区域须设置围挡及警示标识，做好成品保护和防尘、防噪措施，施工垃圾当日清运，不得在院区内留置。
3.因施工造成设备、设施损坏或人员伤害的，由供货方承担全部责任及赔偿。
